# Modbus RTU 调试记录 —— 读线圈指令（地址3，线圈1）

# Modbus RTU 调试记录

## 一、基本信息

- 从机地址：3（0x03）

- 功能码：0x01（读线圈）

- 起始线圈：线圈1（Modbus 地址 0x0000）

- 读取数量：1 个线圈

## 二、指令报文

| 字段 | 值 (HEX) | 说明 |

|------|----------|------|

| 从机地址 | 03 | 地址3 |

| 功能码 | 01 | 读线圈 |

| 起始地址高字节 | 00 | 线圈1 → 地址0x0000 |

| 起始地址低字节 | 00 | |

| 线圈数量高字节 | 00 | 读取1个线圈 |

| 线圈数量低字节 | 01 | |

| CRC 低字节 | 0A | CRC16 校验值低位 |

| CRC 高字节 | 84 | CRC16 校验值高位 |

完整报文：`03 01 00 00 00 01 0A 84`

## 三、CRC16 校验计算过程

- 多项式：0xA001

- 初始值：0xFFFF

- 对 `03 01 00 00 00 01` 计算得 CRC = 0x840A

- 发送时低字节在前：0x0A, 0x84

## 四、发送结果

- 尝试发送时串口未打开，数据未发出。

- 需要先连接串口（确认串口号、波特率等参数）后再发送。

## 五、备注

- 此文档由串口通讯调试助手自动生成。